ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ №_________

|  | Тип изделия |  |  | Клапан обратный подъемный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия |  |  | ОК01 |  |  |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товарный знак |  |  | АСТА™ |  |  |  |  |
|  | Предприятие-изготовитель |  |  | ООО «НПО АСТА» |  |  |  |  |
|  | Адрес изготовителя |  |  | 140202, Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коммуна ул, дом № 9, строение 1, этаж 1, комната 14 |  |  |  |  |
|  | Разрешительная документация |  |  | Декларация соответствия Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС №RU Д-RU.A569.В.06802 Действительна до «05» апреля_2023 г. |  |  |  |  |
| - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область применения | Клапаны обратные используются для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух, нейтральные к конструкции среды |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный диаметр, DN | 15-200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное давление, PN | 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Мин. температура рабочей среды, Tmin | -10°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Макс. температура рабочей среды, Tmax | 250°С, в кратковременном режиме до +300°С |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип присоединения | фланцевое по EN 1092-2, ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс герметичности | «А» по EN-12266-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |
| - СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Наименование |  |  |  | Материал |  |  |
|  | 1, 2 | Корпус, крышка корпуса |  |  |  | Чугун JL1040 (GG25) |  |  |
|  | 3 | Пружина |  |  |  | Пружинная сталь |  |  |
|  | 4 | Диск |  |  |  | Сталь 20х13 |  |  |
|  | 5 | Уплотнение по крышке корпуса |  |  |  | Графит |  |  |
|  | 6 | Седло |  |  |  | Сталь 20х13 |  |  |
|  |  | Болты, штифты |  |  |  | Сталь 20х13 |  |  |
| - ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условный диаметр, DN | L, мм | Kv, м3/ч |  | h, мм | h2, мм | d | Вес, кг |
|  | 15 | 130 | 5,5 |  | 95 | 46 | 4х14 | 2,30 |
|  | 20 | 150 | 7,5 |  | 105 | 56 | 4х14 | 2,97 |
|  | 25 | 160 | 11,5 |  | 115 | 65 | 4х14 | 3,84 |
|  | 32 | 180 | 17,5 |  | 140 | 76 | 4х19 | 6,51 |
|  | 40 | 200 | 27,5 |  | 150 | 84 | 4х19 | 7,70 |
|  | 50 | 230 | 46,0 |  | 165 | 99 | 4х19 | 12,16 |
|  | 65 | 290 | 77,0 |  | 185 | 118 | 4х19 | 17,38 |
|  | 80 | 310 | 105,0 |  | 200 | 132 | 8х19 | 23,25 |
|  | 100 | 350 | 165,0 |  | 220 | 156 | 8х19 | 58,31 |
|  | 125 | 400 | 248,0 |  | 250 | 184 | 8х19 | 39,20 |
|  | 150 | 480 | 385,0 |  | 285 | 211 | 8х23 | 68,27 |
|  | 200 | 600 | 660,0 |  | 340 | 266 | 12х23 | 108,20 |
| - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование произведено в соответствии с требованиями _____ и признано годным к эксплуатации. Клапаны обратные подъемные АСТА ОК успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний, включающую, в частности: - гидравлические испытания на прочность и герметичность (испытания водой давлением равным 1,5 х РN); - визуально-измерительный контроль; - контроль комплектности. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внимание! Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты! При монтаже оборудования неквалифицированными специалистами изготовитель не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за неправильного монтажа.

  - Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться:

- в отсутствие повреждений оборудования при транспортировке и хранении;

- соответствии оборудования параметрам системы;

- в отсутствии посторонних предметов во внутренней полости клапан (для защиты от повреждений клапаны поставляются с пластиковыми заглушками);

- в соосности и параллельности ответных фланцев, приваренных к трубопроводу.

  - Монтаж клапана обратного на трубопроводе осуществляется в соответствии с направлением потока среды, указанной на корпусе клапана, рекомендуется крышкой вверх.

  - В месте монтажа оборудование не должно испытывать нагрузок от трубопровода (при изгибе, сжатии, растяжении, кручении, перекосах, вибрации, неравномерности затяжки крепежа и т.д.).

  - Оборудование должно размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта.

  - Во время ввода и в период эксплуатации необходимо:

- избегать изменения температуры и/или давления вне допустимого рабочего диапазона.

Для уменьшения термической нагрузки трубопровода рекомендуется применять компенсаторы. Установка фильтра перед клапаном увеличивает срок службы клапана и предотвращает его возможный выход из строя.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  - Оборудование относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий с нерегламентированной дисциплиной восстановления.

  - При эксплуатации оборудования должны проводиться ее диагностирование, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с технологическим регламентом, принятым на объекте эксплуатации и требованиями эксплуатационной документации. Рекомендуется проводить периодические проверки не реже 1 раза в месяц.

  - Клапаны обратные не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации, работают автоматически.

  - Персонал, эксплуатирующий арматуру должен иметь необходимую квалификацию, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по ее эксплуатации и обслуживанию, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

  - Перед тем как демонтировать клапан обратный, необходимо отключить участок трубопровода.

Внимание! Ремонт и демонтаж клапана должен производиться при 0 давлении, комнатной температуре среды и использовании необходимых средств защиты.

  - При повторном монтаже вентиля необходимо обязательно провести гидравлические испытания на герметичность, водой, при давлении 1,5хPN, температуре не выше 20°С, а также обязательно провести замену прокладок. Во время тестирования клапана на прочность допускается протечка согласно норме EN 12266-1.

- ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

  - Транспортировка оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52630 раздел 10, при температуре от -20°С до +65°С.

  - Оборудование транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.

  - При перевозке клапаны должны быть надежно закреплены в грузовом отсеке транспортного средства во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, а также штурвала.

  - Оборудование должно храниться в отапливаемых помещениях, в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения ГОСТ 15150, разделы 6-8.

  - Хранение и транспортировка оборудования запрещается в условиях избыточной влажности.

  - При транспортировке и перемещении необходимо избегать закрепления транспортировочных тросов за отверстия фланцев во избежание их повреждения.

  - Оборудование не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока службы.

- ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ / ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

| Наименование компании-изготовителя | ООО «НПО АСТА» | Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата продажи |  | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Количество, шт. |  | Количество, шт. |  |
| ФИО / Подпись |  | ФИО / Подпись |  |
|  | МП |  | МП |